Załącznik nr 1 do SWZ

Nasz Znak: SPZOZ.1.ZP.2024

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I parametry techniczne.

- Typ 				osobowy elektryczny

- Udźwig				630kg / 8 osób

- Prędkość (m/s)		1 m/s

- Ilość przystanków		3	dojść do kabiny 1

- Wysokość podnoszenia	Hp 6,3 m

- Kabina 				nieprzelotowa

- Wymiary windy szer.x głęb.x wys.		1100 x 1400 x 2100 (mm)

- Wymiary szybu szer x gł.			1600 (mm)  x  1695 (mm)

- Drzwi szybowe	900  x 2000 (mm) centralne bez odporności ogniowej-3 szt

- Drzwi kabinowe		900 x 2000 (mm) centralne 1szt

- Podszybie			1300 (mm)

- Nadszybie			3400 (mm) zaniżone

- Maszynownia			bez maszynowni wciągarka pod stropem nadszybia

- Napęd				elektryczny bezreduktorowy

- Moc silnika			5,1 kW, 10,2A

- Ilość startów			120/godz

- Zasilanie			prąd trójfazowy 3x380V 50Hz

- Temperatura pracy dźwigu	min +5°c max. +40°C

- Sterowanie 			mikroprocesorowe

II Opis wykonania.

1. Drzwi kabinowe;	skrzydła oraz rama drzwi wykonana z blachy nierdzewnej

a) napęd drzwi : zasilany prądem zmiennym,  prędkość zamykania i otwierania regulowana oddzielnie, czasy otwierania drzwi również ustawiane,

b)  próg drzwi : aluminiowy profil ciągniony z rowkiem prowadzącym,

c)  kontrola drzwi :	mechanizm nawrotu zapewniający ograniczenie nacisku skrzydła przy napotkaniu przeszkody /max. 15 kG/

2. Drzwi szybowe :skrzydła oraz drzwi wykonane z blachy nierdzewnej bez odporności ogniowej EI

3. Wnętrze kabiny	:

a) ściany kabiny: wykonane z segmentów blachy nierdzewnej

b) sufit;  z blach nierdzewnej

c) lustro: na ½ wysokości tylnej ściany

d) poręcz ; mocowana na bocznej ścianie ,wykonana z rury nierdzewnej,

e) cokół ; wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wym. 15 x 80mm

f) oświetlenie:	LED w suficie,

g) podłoga : wyłożona wykładziną, antypoślizgową

4. Panel sterowania :	wykonany z blachy nierdzewnej zamocowany w ścianie bocznej kabiny, wyposażony w przyciski podświetlane, krótkoskokowe, oraz zawiera następujące elementy:

- elektroniczny piętrowskazywacz,

- awaryjne oświetlenie kabiny w przypadku braku zasilania z  normalnego źródła (2h zasilane z baterii)

- stacyjkę dyspozycji otwartych drzwi

- sygnalizację przeciążenia kabiny,

- przyciski: dyspozycji,

5. Kasety wezwań: przyciski z wygrawerowanymi strzałkami i podświetleniem z blach nierdzewnych i wyświetlaczami elektronicznymi

6. Wentylacja:	wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji dachu kabiny nad płytą sufitu.

7. Do maszynowni należy doprowadzić linie telefoniczną zgodnie z  normą w celu zapewnienia łączności pomiędzy kabiną, a służbami ratowniczymi.

8. Zasilanie kablem 5x6mm z zabezpieczeniem 25A w rozdzielni głównej.

9. Dźwig posiada możliwość zjazdu do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi po otrzymaniu sygnału z centrali p.poż.

III.  Roboty budowlane.

1. Roboty przygotowawcze – demontaż windy wraz z osprzętem

2. Modernizacja szybu i maszynowni.

3. Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym.

4. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa.

IV. Dodatkowe wymogi :

- Opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej

- Sprowadzenie kompletnych zestawów elementów dźwigowych,

- Transport elementów na miejsce instalacji,

- Demontaż starego dźwigu wraz z utylizacją

- Montaż dźwigu

- Sporządzenie dokumentacji rejestracyjnej dźwigu.

- Załatwienie wszelkich spraw związanych z dopuszczeniem dźwigu w IDT czyli certyfikacja.